Утверждены

общим собранием членов НП «Энергоаудит»

Протокол № 8 от 24.01.2011г.

Правила № 2

расчета потенциала энергосбережения

1.Общие положения.

1.1.Настоящие Правила устанавливают нормы расхода энергоносителей для оценки потенциала энергосбережения при проведении энергетического обследования и являются обязательными для членов Некоммерческого партнерства по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» (НП «Энергоаудит»).

1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, иными действующими нормативно-правовыми актами, а также Уставом НП «Энергоаудит».

2.Нормы расхода энергоносителей.

2.1.Для оценки потенциала энергосбережения необходимо определить нормативное потребление энергоносителей и воды (Приложение А).

Приложение А

к Правилам № 2 расчета потенциала энергосбережения

Нормы расхода энергоносителей

Нормы расхода воды

| № п/п 1 2 3 4 | Потребители | Единица измерения | Норма расхода воды, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая (в т. ч. горячая) | горячая вода при 55 оС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общежития: с общими душевыми с душами во всех жилых комнатах с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель -// - -// - | 85 110 140 | 50 60 80 |
| 2 | Санатории, дома отдыха: с ванными при всех жилых комнатах с душами при всех жилых комнатах | То же | 200 150 | 120 75 |
| 3 | Поликлиники, амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 5,2 |
| 4 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 21,5 75 | 11,5 25 |
|  | С круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 39 | 21,4 |
|  | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 28,5 |
| 5 | Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье, прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных, прачечных оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 130 55 | 40 30 |
| 6 | Административные здания | 1 работающи й | 12 | 5 |
| 7 | Учебные заведения (высшие и средние) с душевыми в спортивных залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащ-ся и 1 преподава тель | 17,2 | 6 |
| 8 | Лаборатории высших, средних специальных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 |
| 9 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими: на полуфабрикатах, то же с продленным днем | 1 учащийся и 1 преподава- тель | 10 12 | 3 3,4 |
| 10 | ПТУ с душевыми при гимнастических залах и столовыми | - // - | 20 | 8 |
| 11 | Школьные интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при спортзалах) спальными | -//- 1 место | 9 70 | 2,7 30 |
| 12 | Предприятия общественного питания: для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 16 14 | 12,7 11,2 |
| 13 | Клубы | -//- | 8,6 | 2,6 |
| 14 15 | Стадионы и спортзалы: для зрителей для физкультурников (с приемом душа) для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 место 1 физкульт-к 1 спортсмен | 3 50 100 | 1 80 60 |
|  | Плавательные бассейны: пополнение бассейна для зрителей для спортсменов (с учетом приема душа) | % вместимости бассейна 1 место 1 спортсмен | 10 3 100 | 1 60 |

Удельные тепловые характеристики зданий

административных, лечебных,

культурно-просветительных, детских учреждений

| Потребители | Объем здания, тыс. м3 | qо при -30 оС, Вт/(м3 оC) [ккал/(ч м3 оС)] |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление qо | вентиляция qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административные здания | до 5 до 10 до 15 более 15 | 0,50 (0,43) 0,44 (0,38) 0,41 (0,35) 0,37 (0,32) | 0,10 (0,09) 0,09 (0,08) 0,08 (0,07) 0,19 (0,16) |
| Клубы | до 5 до 10 более 10 | 0,43 (0,37) 0,38 (0,33) 0,35 (0,30) | 0,29 (0,25) 0,27 (0,23) 0,23 (0,20) |
| Школы | до 5 до 10 более 10 | 0,45 (0,39) 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) | 0,10 (0,09) 0,09 (0,08) 0,08 (0,07) |
| Высшие учебные заведения и техникумы | до 10 до 15 до 20 более 20 | 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) 0,35 (0,3) 0,28 (0,24) | - 0,12 (0,10) 0,09 (0,08) 0,09 (0,08) |
| Лабораторные корпуса | до 5 до 10 более 10 | 0,43 (0,37) 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) | 1,16 (1,00) 1,11 (0,95) 1,05 (0,90) |
| Общежития | до 3 3-5 5-10 10-15 15-20 | 0,49 (0,42) 0,44 (0,38) 0,4 (0,35) 0,36 (0,31) 0,33 (0,28) | - - - - - |
| Предприятия общественного питания, фабрики-кухни | до 5 до 10 более 10 | 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) 0,35 (0,30) | 0,81 (0,70) 0,76 (0,65) 0,70 (0,60) |
| Гаражи | до 2 до 3 до 5 более 5 | 0,81 (0,70) 0,74 (0,60) 0,64 (0,55) 0,58 (0,50) | - - 0,81 (0,70) 0,76 (0,65) |

Нормативная температура воздуха внутри помещения

| Наименование учреждения | Tвн, oC |
| --- | --- |
| Гостиницы, общежития, административные здания | 18–20 |
| Высшие и общие специальные учебные заведения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры | 16 |
| Театры, магазины, пожарные депо | 15 |
| Кинотеатры | 14 |
| Гаражи | 10 |
| Детские сады, ясли, поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы | 20 |
| Бани | 25 |

*Внутренняя температура воздуха принята по данным проектов общественных зданий и учреждений

обслуживания населения.

*При отсутствии сведений о назначении общественных зданий расчетную температуру внутреннего воздуха для них принимают 18 oC.

Удельные расходы энергоносителей (Англия)

| Потребитель | Значения удельного энергопотребления (УЭП), кВт ч/м2 |
| --- | --- |
|  | хорошее | среднее | плохое |
| Учреждения высшей школы: -университеты; | < 325 | 325./.355 | >355 |
| -жилые помещения; | < 230 | 230./.315 | >315 |
| -лекционные помещения; | < 190 | 190./.260 | >260 |
| -колледжи. | < 230 | 230./.280 | >280 |
| Здания системы здравоохранения: |  |  |  |
| -больницы < 20000 м2; | < 550 | 550./.710 | >710 |
| -больницы > 20000 м2; | < 700 | 700./.780 | >780 |
| -стационары; | < 550 | 550./.650 | >650 |
| -жилые помещения. | < 450 | 450./.560 | >560 |
| Общественные места: -театры; | < 600 | 600./.900 | >900 |
| -кинотеатры. | < 650 | 650./.780 | >780 |

Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий

| № | Общественные здания | Единица измерения | Удельная нагрузка | Расчетные коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сosF | tgF |
| I 1 2 3 4 5 6 II 7 8 9 10 11 12 13 III 14 15 16 | Учреждения образования |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы: |  |  |  |  |
|  | с электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/уча-щийся | 0,25 | 0,95 | 0,38 |
|  | без электрифицированных столовых и спортзалами | То же | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
|  | с буфетами без спортзалов | -"- | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
|  | без буфетов и спортзалов | -"- | 0,15 | 0,92 | 0,43 |
|  | Профессионально-технические училища со столовыми | -"- | 0,46 | 0,8-0,92 | 0,75-0,43 0,25 |
|  | Детские дошкольные учреждения | кВт/место | 0,46 | 0,97 |  |
|  | Предприятия общественного питания Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |  |  |
|  | до 400 к | кВт/мест | 1,04 | 0,98 | 0,2 |
|  | свыше 500 до 1000 | кВт/ место | 0,86 | 0,98 | 0,2 |
|  | свыше 1100 | То же | 0,75 | 0,98 | 0,2 |
|  | Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |  |  |
|  | до 100 | -"- | 0,9 | 0,95 | 0,33 |
|  | свыше 100 до 400 | -"- | 0,81 | 0,95 | 0,33 |
|  | свыше 500 до 1000 | -"- | 0,69 | 0,95 | 0,33 |
|  | свыше 1100 | -"- | 0,56 | 0,95 | 0,33 |
|  | Учреждения культуры и искусства Кинотеатры и киноконцертные залы: |  |  |  |  |
|  | без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,12 | 0,95 | 0,33 |
|  | с кондиционированием воздуха | То же | 0,14 | 0,92 | 0,43 |
|  | Клубы | кВт/место | 0,46 | 0,92 | 0,43 |

Примечания:

- В удельной нагрузке пп. 5, 6 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

- Удельная нагрузка пп. 11 – 17 не зависит от наличия кондиционеров.

3.   В удельной нагрузке пп. 7 – 9 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать, как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного СНиП для соответствующих зданий.

4.	Для предприятий общественного питания при промежуточном числе мест удельные нагрузки
определяются интерполяцией.

Нормируемые значения показателей качества электрической энергии

| № п/п | Наименование показателя | Допустимое значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | нормальное | максимальное |
| 1 | Установившееся отклонение напряжения δ Uy, % | ±5 | ±10 |
| 2 | Размах изменения напряжения, δ Ut, % | - | кривые на рис. 4.1 [5] |
| 3 | Доза фликера, отн. ед.: кратковременная PSt длительная PLt | - - | 1,38; 1,0 1,0; 0,74 |

Удельное сопротивление кабелей с алюминиевыми жилами

| Сечение жилы, мм2 | Активное сопротивление (Ом/км) при напряжениях |
| --- | --- |
|  | до 1000 В 6, 10 кВ |
| 3 x 4 | 9,61 | -- |
| 3 x 6 | 6,46 | -- |
| 3 x 10 | 3,87 | 2,94 |
| 3 x 16 | 2,42 | 1,85 |
| 3 x 25 | 1,55 | 1,17 |
| 3 x 35 | 1,11 | 0,859 |
| 3 x 50 | 0,775 | 0,592 |
| 3 x 70 | 0,555 | 0,429 |
| 3 x 95 | 0,408 | 0,912 |
| 3 x 120 | 0,324 | 0,245 |
| 3 x 150 | 0,258 | 0,194 |
| 3 x 185 | 0,21 | 0,162 |
| 3 x 240 | 0,16 | -- |

Параметры двухобмоточных понижающих трансформаторов

| Тип трансформатора | Sном, кВ А | ∆Рхх, кВт | ∆Ркз кВт | Ixx, % | Uk, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ-5/10 | 5 | 0,09 | 1,165 | 10 | 5,5 |
| ТМ-10/10 | 10 | 0,14 | 0,335 | 10 | 5,5 |
| ТМ-10/6 | 10 | 0,105 | 0,335 | 10 | 5,5 |
| ТМ-20/10 | 20 | 0,22 | 0,6 | 10 | 5,5 |
| ТМ-20/6 | 20 | 0,155 | 0,515 | 9,5 | 4,5 |
| ТМ-25/10 | 25 | 0,125 | 0,69 | 3,2 | 4,7 |
| ТМ-25/6 | 25 | 0,125 | 0,69 | 3,2 | 4,7 |
| ТМ-40/10 | 40 | 0,18 | 1 | 3 | 4,7 |
| ТНЗ-40/10 | 40 | 0,15 | 0,85 | 3 | 4,5 |
| ТМ-40/6 | 40 | 0,24 | 0,88 | 4,5 | 4,5 |
| ТМ-63/6 | 63 | 0,36 | 1,47 | 4,5 | 4,7 |
| ТМ-63/10 | 63 | 0,265 | 1,47 | 2,8 | 4,7 |
| ТМ-100/10 | 100 | 0,365 | 2,27 | 2,6 | 4,7 |
| ТМ-100/6 | 100 | 0,365 | 2,27 | 2,6 | 4,7 |
| ТМ-180/6 | 180 | 1 | 4 | 6 | 5,6 |
| ТМ-250/10 | 250 | 1,05 | 4,2 | 3,68 | 4,7 |
| ТМ-320/6 | 320 | 1,35 | 4,85 | 5,5 | 4,5 |
| ТМ-320/10 | 320 | 1,9 | 6,2 | 7 | 5,5 |
| ТМ-400/10 | 400 | 1,08 | 5,9 | 3 | 4,5 |
| ТМ-560/10 | 560 | 2,5 | 9,4 | 6 | 5,5 |
| ТМ-630/10 | 630 | 1,68 | 8,5 | 3 | 5,5 |
| ТМ-750/10 | 750 | 4,1 | 11,9 | 6 | 5,5 |
| ТМ-1000/6 | 1000 | 2,75 | 12,3 | 1,5 | 8 |
| ТМ-1000/10 | 1000 | 2,45 | 11,6 | 2,8 | 5,5 |
| ТМ-1600/10 | 1600 | 3,3 | 18 | 2,6 | 5,5 |
| ТМ-2500/10 | 2500 | 4,6 | 23,5 | 1 | 5,5 |

Постоянные для различных условий эксплуатации светильников

| № п/п | Характеристика пылевыделения | Рабочее помещение | Общие условия | βс | γс | tс, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умеренное | Кабинеты и рабочие помещения общественных зданий, лабораторий | Благоприятные Неблагоприятные | 0,05 0,15 | 0,95 0,85 | 10000 9000 |

Коэффициенты управления освещением

| Коэффициент эффективности автоматизации управления |  |
| --- | --- |
| Уровень сложности системы автоматического управления освещением | Кэ.а |
| Контроль уровня освещенности и автоматическое включение и отключение системы освещения при критическом значении Е | 1,1 – 1,15 |
| Зонное управление освещением (включение и отключение освещения дискретно, в зависимости от зонного распределения естественной освещенности) | 1,2 – 1,25 |
| Плавное управление мощностью и световым потоком светильников в зависимости от распределения естественной освещенности | 1,3 – 1,4 |
| Коэффициент потерь в ПРА различной конструкции |  |
| Тип лампы | Тип ПРА | КПРА |
| ЛБ | Обычный электромагнитный | 1,22 |
|  | Электромагнитный с пониженными потерями | 1,14 |
|  | Электронный | 1,1 |
| КЛ | Обычный электромагнитный | 1,27 |
|  | Электромагнитный с пониженными потерями | 1,15 |
|  | Электронный | 1,1 |
| ДРЛ, ДРИ | Обычный электромагнитный | 1,08 |
|  | Электронный | 1,06 |
| ДНаТ | Обычный электромагнитный | 1,1 |
|  | Электронный | 1,06 |

Норма расхода условного топлива для котлоагрегатов

| Тип котлоагрегата | Норма расхода условного топлива для котлоагрегатов на номинальной нагрузке, кг у. т. / ГДж |
| --- | --- |
|  | Газ | Жидкое топливо | Каменный уголь | Бурый уголь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Паровые |  |  |
| ДКВР4-13 | 37,9 (158,7) | 38,2 (160,1) | 41,7 (174,6) | 45,1 (189) |
| ДКВР2,5-13 | 38,3 (160,3) | 38,3 (160,4) | 41,9 (175,4) | 45,2 (189,2) |
| ДКВ4-13 | 38,8 (162,5) | 40 (167,4) | 45,3 (189,6) | -------------- |
| ДКВ2-13 | 38,9 (163) | 39,9 (167,7) | 45,3 (190) | ------------- |
| ДЕ16-14 | 37,6 (157,5) | 38,8 (162,6) | ----------------- | -------------- |
| ДЕ4-14 | 38,2 (160,1) | 39,1 (163,9) | 42,6 (178,3) | 42,9 (179,6) |
| КЕ2,5-14 | ---------------- | ----------------- | 42,6 (178,3) | 42,9 (179,6) |
| ШБА3 | 39.3(164,5) 40.4(169,5) | 40,1(168) 42 (176) | 41,9 (175,5) 45,4 (190,2) | 44,7 (187,2) 46,8 (196) |
| КРШ-4 | --------------- 40,4 (169,4) | ---------------- | ---------------- | -------------- |
| ВВД4-13 | 37,5 (157,1) 40,4 (169,3) | 38,3 (160б5) 40б5 (170) | ---------------- | --------------- |
| Е1/9 Е0,8/9 Е0,4/9 | 39Б6 (166) | 41,6 (174,1) | 47,6 (199,4) | 48,7 (204) |
| ТМ31/8 | 40,7 (170,6) | ----------------- | 62 (260) | -------------- |
| ММ30,6/8 | 40,8 (170,8) | ------------------ | 62,3 (261) | -------------- |
| ВГД28/8 | 40,7 (170,4) | ---------------- | ----------------- 59,8 (250,5) | --------------- |
| МЗК | 41,9 (175,7) | 43 (180,1) | ---------------- | -------------- |
|  |  | Водогрейные |  |  |
| КВГМ6,5, КВТС6,5, КВТС4 КВГМ4 | 37,5 (157,3) | 39,3 (164,8) | 41,6 (174,2) | 41,7 (175) |
| ТВГ | 40,1 (168) | 41,6 (174,2) | ------------------ | -------------- |

Влияние давления в системе и диаметра отверстия на величину утечек воды и пара

| Давление в системе (ата) | Утечки воды через отверстие площадью 1 мм2 (л/час) | Утечки пара через отверстие площадью 1 мм2 (кг/час) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 33 | 0,73 |
| 3 | 47 | 1,1 |
| 4 | 56 | 1,35 |
| 5 | 66 | 1,7 |
| 6 | 75 | 2,1 |
| 7 | 81 | 2,4 |
| 8 | 88 | 2,75 |
| 9 | 94 | 3,0 |
| 10 | 100 | 3,4 |

Нормируемые показатели освещения основных бюджетных организаций,

вспомогательных зданий

| Помещения | Плоскость (Г – горизонтальная, В – вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом | Норма освещенности при |
| --- | --- | --- |
|  |  | комбинир. Освещении, лк | общем освещении, лк |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здания управления, конструкторских и проектных организаций, научно-исследовательских учреждений |  |  |  |
| 1. Кабинеты и рабочие комнаты, проектные кабинеты | Г–0.8 | 400/200 | 300 |
| 2. Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро | Г–0,8 | 600/400 | 500 |
| 3. Машинописные и машиносчетные бюро | Г–0,8 | 500/300 | 400 |
| 4. Читальные залы | Г–0,8 | 400/200 | 300 |
| 5. Помещения записи и регистрация читателей | Г–0,8 | 400/200 | 300 |
| 6. Читательские каталоги | В – фронт карточек | – | 200 |
| 7. Лингафонные кабинеты | Г–0,8 | – | 200 |
| 8. Помещения тематических выставок новых поступлений | Г–0,8 | – | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа | В–1 (на стеллажах) | – | 75 |
| 10. Переплетно-брошюровочные | Г–0,8 | – | 200 |
| 11. Помещения для электрофотографирования, светокопирования и микрофотографирования | Г–0,8 | – | 200 |
| 12. Помещения офсетной печати: |  |  |  |
| а) редакционно-оформительское отделение | Г–0,8 | 750/400 | 500 |
| б) отделение подготовки и изготовления печатных форм | Г–0,8 | – | 200 |
| в) печатное отделение | Г–0,8 | – | 300 |
| 13. Макетные, столярные и ремонтные мастерские | Г–0,8 | 750/200 | 300 |
| 14. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, дисплейные залы | В–1,2 (на экране дисплея) |  | 200 |
|  | Г–0,8 | 750/300 | 400 |
| 15. Конференц-залы, залы заседаний | Г–0,8 | – | 200 |
| 16. Кулуары (фойе) | Пол |  | 150 |
| 17. Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | Г–0.8 | 750/300 | 300 |
| 18. Аналитические лаборатории | Г–0,8 | 1000/300 | 400 |
| 19. Весовые | Г–0,8 | 750/300 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. Термостатные, лаборатории: термические, физические спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгеноструктурного анализа, механические и радиоизмерительные, электронных устройств | Г–0,8 | 750/300 | 300 |
| 21. Фотокомнаты, дистилляторные, стеклодувные | Г–0,8 | – | 200 |
| 22. Архивы проб, хранение реактивов | 8–1 | – | 100 |
| 23. Моечные | Г–0,8 | – | 300 |
| Общеобразовательные школы и школы-интернаты, профессионально- технические, средние специальные и высшие учебные заведения |  |  |  |
| 24. Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории, лаборантские | В – на середине доски Г–0,8 на рабочих столах и партах | – – | 500 300 |
| 25. Кабинеты информатики и вычислительной техники | В–1,2 (на экране дисплея) Г–0,8 | – 750/300 | 200 400 |
| 26. Кабинеты технического черчения и рисования | В – на доске Г–0,8 на рабочих столах | – | 500 |
| 27. Мастерские по обработке металлов и древесины | Г–0,8 | – | 300 |
| 28. Инструментальная комната мастера-инструктора | Г–0,8 | – | 200 |
| 29. Кабинеты обслуживающих видов труда для девочек: |  |  |  |
| а) по обработке тканей (шитье) | Г–0,8 | 500/300 | 400 |
| б) кулинария | Г–0,8 | – | 300 |
| 30. Спортивные залы | Пол | – | 200 |
|  | В – на уровне 2 м от пола с обеих сторон на дольной оси помещения | – | 75 |
| 31. Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | Г–0,8 | – | 50 |
| 32. Крытые бассейны | Г – на поверхности воды | – | 150 |
| 33. Актовые залы, киноаудитории | Пол | – | 200 |
| 34. Эстрады актовых залов | В–1,5 | – | 300 |
| 35. Кабинеты и комнаты преподавателей | Г–0,8 | – | 200 |
| 36. Рекреации | Пол | – | 150 |
| Театры, кинотеатры, клубы |  |  |  |
| 37. Зрительные залы клубов, фойе театров | Пол | – | 200* |
| 38. Выставочные залы | Г–0.8 | – | 200* |
| 39. Комнаты кружков | Г–0,8 | – | 300 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| 40. Приемные | Г–0,8 | – | 200 |
| 41. Раздевальные | Пол | – | 200 |
| 42. Групповые, игральные, столовые, комнаты для музыкальных и гимнастических занятий | Г–0,5 | – | 200 |
| 43. Спальные, веранды | Г–0,5 | – | 75 |
| 44. Изоляторы, комнаты для заболевших детей | Г–0,5 | – | 150 |

Нормы освещения гаражей

| Помещения и производственные участки | Плоскость нормирования освещенности и ее высота от пола, м | Разряд зрительной работы | Освещенность, лк нном освещении |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | комбинир. освещении, лк | при общем освещении, лк |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | Пол | V а | 300 | 200 |
| 2. Ежедневное обслуживание автомобилей | В – на машине | VIII а | - | 75 |
| 3. Мойка и уборка автомобилей | Пол | VI | - | 150 |
| 4. Осмотровые канавы | Г – низ машины | VI | - | 150 |
| 5. Отделения: моторное, агрегатное, механическое, электротехническое, и приборов питания | Г –0,8 | VI а | 750 | 300 |
| 6. Ремонт аккумуляторов | Г –0,8 | VI б | 500 | 200 |
| 7. Кузнечное, сварочно-жестяницкое, медницкое, краскоприготовительное, окрасочное отделения | Г –0,8 | VI б | 500 | 200 |
| 8. Столярное и обойное отделения | Г –0,8 | V а | 300 | 200 |
| 9. Ремонт и монтаж шин | Г –0,8 | V а | 300 | 200 |
| 10. Помещения для хранения автомобилей | Пол | VIII а | - | 20 |
| 11. Открытые площадки для хранения автомобилей | Пол | XII | - | 5 |
| 12. Склады | Пол | VIII а | - | 75 |
| 13. Вспомогательные здания и санитарно-бытовые помещения | Пол | VIII | - | 75 |
| 14. Здравпункты, залы собраний. Столовые. Красные уголки, помещения для отдыха | Г – 0,8 | Vа | 300 | 300 |
| 15. Кабинеты и рабочие комнаты | Г –0,8 | V а | 300 | 300 |
| 16. Коридоры, проходы, переходы | Пол | VIII а | - | 50 |
| 17. Проезды автомобилей на территорию здания | Пол | - | - | 2 |

Коэффициенты использования установленной мощности (Ки)

электрооборудования

| № п/п | Наименование электрооборудования | Ки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Котлы пищеварочные, сковороды | 0,7 |
| 2 | Электроплиты | 0,6 |
| 3 | Оборудование для кипячения, подогрева жидкостей | 0,5 |
| 4 | Электромармиты, кофемолки | 0,8 |
| 5 | Машины для очистки и нарезки овощей | 0,8 |
| 6 | Машины для измельчения мяса, нарезки гастрономических продуктов, хлеба и т.д. | 0,7 |
| 7 | Месильные машины | 0,9 |
| 8 | Автомат газированной воды | 0,4–0,45 |
| 9 | Машины контрольно-кассовые | 0,25–0,4 |
| 10 | Машины посудомоечные | 0,8 |
| 11 | Транспортер | 0,2–0,25 |
| 12 | Холодильное оборудование | 0,6 |
| 13 | Лифт грузовой, пассажирский | 0,7 |
| 14 | Таль электрическая | 0,25 |
| 15 | Упаковочные машины | 0,3–0,4 |
| 16 | Станок для перемеривания и бракиража тканей | 0,8 |
| 17 | Моечная машина витрин, промышленный пылесос | 0,8 |
| 18 | Катки сушильно-гладильные | 0,8 |
| 19 | Электромеханический пресс для сушки одежды | 0,9 |
| 20 | Стиральные машины | 0,7 |
| 21 | Машина швейная | 0,2 |
| 22 | Электрополотенце | 0,2 |
| 23 | Вентиляция | 0,6–0,8 |
| 24 | Кондиционер бытовой | 0,7 |
| 25 | Усилитель давления | 0,5 |
| 26 | Компрессор мембранный | 0,8 |
| 27 | Весы электронные | 0,35–0,4 |
| 28 | Автоматическая телефонная станция | 0,2 |
| 29 | Телеустановка | 0,8 |
| 30 | Оборудование для административной связи | 0,3 |
| 31 | Лабораторное оборудование | 0,3–0,45 |
| 32 | Компьютерное оборудование | 0,4 |
| 33 | Терапевтическое оборудование | 0,3–0,5 |
| 34 | Станки (деревообрабатывающие, шлифовальные, металлорежущие и т.д.) | 0,2 |
| 35 | Насосы | 0,6–0,7 |
| 36 | Компрессоры | 0,65 |
| 37 | Сварочные трансформаторы | 0,35 |

Годовое число часов использования расчетного максимума нагрузки, Тм, ч

| Потребители | Нагрузка |
| --- | --- |
|  | общая | силовая |
| 2 | 3 | 4 |
| Поликлиники Школы - 1-сменные с пищеблоком - 1-сменные без пищеблока - 2-сменные без пищеблока Административные здания с кондиционированием Столовые | 1900–2200 800 500–700 - 2500–3500 - | - - 1300–1500 1300–2300 4400–6400 1500–3000 |

Коэффициенты отражения поверхностей помещения

| № п/п | Тип покрытия | Коэффициент отражения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оконное стекло | 0,08 |
| 2 | Молочное стекло | 0,45 |
| 3 | Обои желтые | 0,4 |
| 4 | Обои синие | 0,25 |
| 5 | Обои коричневые | 0,13 |
| 6 | Эмаль белая | 0,85 |
| 7 | Побеленный потолок; побеленные стены с окнами, закрытыми белыми шторами | 0,7 |
| 8 | Побеленные стены при незавешенных окнах; побеленный потолок в сырых помещениях; чистый бетонный и светлый деревянный потолок | 0,5 |
| 9 | Бетонный потолок в грязных помещениях, деревянный потолок; бетонные стены с окнами | 0,3 |
| 10 | Стены и потолки в помещениях с большим количеством темной пыли; красный кирпич, не отштукатуренный | 0,1 |

Ниже приведена диаграмма перевода различных энергоносителей в условное топливо, которая необходима для составления энергобалансов бюджетных учреждений.